Акт осмотра

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: Красная набережная, дом № 231, корп.1

2 апреля  2020 г.

Адрес: г. Астрахань, Кировский район, ул. Красная набережная, № 231, корп.1

Серия, тип проекта: 135

Кадастровый номер:

Год постройки: 1987

Материал стен: железобетонные панели

Высота дома: 27,72 метров

Количество надземных этажей: 9, в том числе: мансардный - 0; технический межэтажный – 0

Количество подземных этажей: 0, в том числе: цокольный - 1, подвальный – 0

Количество подъездов: 1

Количество квартир: 72 из них:

однокомнатных – 64; двухкомнатных – 8; трёхкомнатных – 0;

Количество обособленных нежилых помещений: 0

Строительный объём: 12422 м.куб.

Площадь здания: 3147,3 м.кв, в том числе:

общая площадь квартир здания: 2738,6 м.кв.

общая площадь помещений общего пользования многоквартирного дома: 408,7 м.кв

Площадь чердачного помещения: 426 м.кв.

Площадь технического подвала: 426 м.кв.

Площадь кровли: 426 м.кв.

Площадь земельного участка: 2744 м.кв.

Количество лифтов: 1

Мусоропровод: да

Канализация: центральная

Отопление: центральное

Водоснабжение: центральное

Газоснабжение: центральное

|  | Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Помещения общего пользования |  |  |
|  | Лестницы и межквартирные лестничные площадки | Количество лестничных маршей – 16 шт. Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - сталь Площадь – 151,2 кв.м. Количество межквартирных лестничных площадок – 17 шт. Площадь пола – 257,5 кв.м. Материал пола - бетон | Осмотрено: состояние удовлетворительное. Количество лестниц, требующих ремонта - _нет_ шт. В том числе: лестничных маршей - __нет__ шт. ограждений - _нет_шт. Состояние неудовлетворительное: Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря Повреждение или отсутствие плинтусов На щитах отсутствуют знаки электробезопасности Приборы отопления отсутствуют Повреждение основания пола Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта - 13 шт. площадь пола, требующая ремонта (укладка плитки/устройство наливного пола) – 197 кв.м. |
|  | Технический этаж/чердачное помещение | Количество – 1 шт. Площадь пола – 426 кв.м. Материал пола - бетон | Осмотрено: состояние удовлетворительное, но Кабельные сети затрудняют обслуживание |
|  | Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола – 426 кв.м. Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1.Отопление; 2.ГВС; 3.ХВС; 4. Водоотведение. Перечень установленного инженерного оборудования: 1. Тепловой пункт – 1 шт. 2. Запорная арматура; | Осмотрено: санитарное состояние неудовлетворительное захламлённость, недостаточная освещенность на отдельных участках для проведения работ Электромагистрали не отбортованы, свисают до пола. Распределительные коробки надежно не закреплены, не закрыты и не заземлены. Требования пожарной безопасности - не соблюдаются. Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. сети ЦО; 2. _____________________; |
|  | II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |
|  | Фундаменты | Вид фундамента - свайный Количество продухов – 18 шт. | Осмотрено: состояние удовлетворительное, но промоины в местах водослива отставание отмостки от фасада здания деревья, 20 шт, расположены ближе нормативно допустимых (5м) отсутствуют решетки на подвальных продухах, там, где они есть – не соответствуют эстетическим требованиям |
|  | Стены подъезда и коридоров | Количество подъездов – 1 шт. Площадь стен в подъезде и коридорах 1371 кв. м. Материал отделки стен: покраска по сухой штукатурке. Площадь потолков 408,7 кв. м. Материал отделки потолков: покраска по сухой штукатурке | Состояние неудовлетворительное: Отслоения, пятна, потеки, просвечивание низлежащих слоев краски, выбоины, сколы Оборудование и сети неизвестных организаций Вандализм Количество подъездов, нуждающихся в ремонте - 1 шт. Площадь стен, нуждающихся в ремонте - 1300 кв.м. Площадь потолков, нуждающихся в ремонте – 408,7 кв.м. |
|  | Наружные стены | Материал - железобетон Площадь - 3500 кв. м. Длина межпанельных швов - ____ м. | Состояние: удовлетворительное Площадь стен, требующих утепления - ____ кв.м. Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте - _______ м. |
|  | Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли - плоская. Материал кровли -рубимаст Площадь кровли – 500 кв.м. Протяженность ограждений - 94 м. | Осмотрено: состояние: неудовлетворительное площадь крыши, требующей капитального ремонта – 500 м.кв. площадь крыши, требующей текущего ремонта - нет кв.м. |
|  | Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 2 шт. металлических 2 шт. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования и требующих ремонта - ____нет___шт. |
|  | Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 32 шт. из них деревянных – 29 шт. | Осмотрено: состояние неудовлетворительное Остекление треснувшим или составным стеклом, отслоение и разрушение окраски рам, отсутствие или неисправность фурнитуры, отсутствие фрагментов окон. Мусор между рамами Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования и требующих ремонта - 29 шт. |
|  | III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | Лифты и лифтовое оборудование | Количество - 1 шт. Тип лифта – пассажирский ЛП-0401 Грузоподъемность 400 т. Площадь кабин – 12 кв.м | Установлен новый лифт. Введен в эксплуатацию в 15апреля 2020 года |
|  | Мусороприёмная камера Мусоропровод | Количество – 1 шт. Длина ствола -25 м. Количество загрузочных устройств – 8 шт. | Осмотрено: состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт помещения, замена шиберной задвижки Осмотрено: доступ к мусороприёмным клапанам ограничен жильцами на нечётных этажах. Состояние ствола удовлетворительное |
|  | Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 16 шт. Протяженность вент.каналов - 480 м. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта - __нет___ шт. |
|  | Водосточные трубы | Количество водосточных труб –1 шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - внутренние Протяженность водосточных труб – 31 м. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Количество водосточных труб, требующих замены - __нет___ шт. |
|  | Кабельная магистраль с распределительным щитком Электрощитовая | Количество - 1 шт. Длина магистрали – 25 м. Количество: 1 шт | Осмотрено: состояние удовлетворительное Длина магистрали, требующая замены - ____ м. Количество распределительных щитков, требующих ремонта - __9_____шт. (указать дефекты) Состояние удовлетворительное |
|  | Сети электроснабжения | Длина – 1000 м. | Осмотрено: состояние неудовлетворительное Наличие постороннего, неиспользуемого, нештатного оборудования и сетей В РК окисление соединений Отсутствие указательных бирок Длина сетей, требующая замены - __1000__м. |
|  | Сети теплоснабжения | Количество стояков: 26 шт. Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 25 мм. 1000 м. 2. 40 мм. 20 м. 3. 76 мм 100 м. | Осмотрено: состояние неудовлетворительное: требуется КР Коррозия трубопроводов Шумы в трубах Наличие свищей Ненадлежащее крепление трубопроводов отопления Контр-уклоны труб препятствующие развоздушиванию системы Отсутствие надлежащей изоляции трубопровода Нарушение работоспособности запорной арматуры Устаревшая запорная арматура (не шаровая) Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. 25 мм. 1000 м. 2. 40 мм. 20 м. 3. 76 мм 100 м. |
|  | Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек - 4 шт. вентилей - 26 шт. кранов - 26 шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - 4 шт. вентилей – 26 шт. кранов - 10 шт. |
|  | Трубопроводы холодной воды | Количество стояков: 16 шт Диаметр, материал и протяженность: 950 м 1. 63 мм. 50 м. (пластик) 2. 40 мм. 10 м. (пластик) 3. 25 мм. 500 м. (пластик) | Осмотрено, капитальный ремонт нулевого цикла трубопроводов ХВС проводился в 2017 г. Требуется замена участка вводного трубопровода от центральной магистрали до узла распределения (полипропиленового) и 6-ти стояков. Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. 76 мм. 10 м. 2. 25 мм. 150 м. |
|  | Трубопроводы горячей воды | Количество стояков: 16 шт Диаметр, материал и протяженность: 1600 м. 1. 63 мм. 50 м. 2. 40 мм. 10 м. 3. 25 мм. 600 м. | Осмотрено, капитальный ремонт нулевого цикла трубопроводов ГВС проводился в 2017 г. Состояние удовлетворительное: Требуется замена 8 стояков. (незаменённых) Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. 25 мм. 200 м. 2. ____ мм. _____________, ____м. |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения |  | Количество: задвижек – 6 шт; вентилей – 32 шт. кранов – 320 шт. | Осмотрено: состояние удовлетворительное Требует замены или ремонта: задвижек – 2 шт; |
| Коллективные приборы учета |  | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. ХВС; 2. ГВС; 3. Отопление; 4.Электроэнергия СЕ-303 № 008984039000359 | Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета: 1. Приборы учёта ХВС, ГВС в эксплуатацию не введены 3. 4. май 2027 |
| Трубопроводы канализации |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. 50 мм. 300 м. 2. 110 мм. 3500 м. | Осмотрено: Трубопроводы стояков выслужили установленные сроки службы состояние неудовлетворительное Протечки в сочленениях элементов системы квартирных стояков Разрушение элементов системы канализации, в т.ч. сколы, отверстия, трещины Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. 50 мм. 300 м. 2. 110 мм. 3500 м. |
| Фасад |  | Площадь 3500 м.кв. | Осмотрено: состояние удовлетворительное |
| Указатели наименования улицы, № дома, |  | Количество – 3 шт. | Осмотрено состояние: 1 шт – неудовлетворительное, 2 шт- удовлетворительное. |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирного дома |  |  |  |
| Общая площадь |  | 2744 м.кв | Осмотрено: состояние неудовлетворительное. Разрушено асфальтовое покрытие, бордюры. Земельный слой не восстановлен. Имеется ограждение не соответствующе эстетическим требованиям. Большое количество больных и сухостойных деревьев. Отсутствуют: площадки для отдыха взрослых; детские игровые и спортивные площадки; зеленые насаждения (элементы озеленения); пешеходные дорожки (тротуары); малые архитектурные формы для летнего и зимнего отдыха детей; |

Председатель совета дома                                                                                                              Е.В. Шубина

Генеральный директор ООО «Южный регион»                                                                  В.П.Лимонтинов

м.п.                                                                                                         «          »   ____________________2020 г.