Акт осмотра общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по улице Курская, № 78

28 января 2021 года

|  | Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Помещения общего пользования |  |  |
|  | Межквартирные лестничные площадки, Лестницы | Площадь пола с лестницами – 596 кв.м. Материал пола - бетон Количество лестничных маршей – 72 Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения – сталь Материал перила - дерево | Осмотрено: состояние неудовлетворительное Недостатки: размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря, повреждение или отсутствие плинтусов. Повреждение основания пола площадь пола, требующая ремонта – 596 кв.м. Осмотрено: состояние удовлетворительное В том числе: лестничных маршей ограждений Перила требуют замены |
|  | Технический подвал | Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1.Отопление; 2.ХВС; 3.Канализация. Перечень установленного инженерного оборудования: 1. Элеваторный узел – 2 шт. 2. Запорная арматура: задвижки D 80 mm – 8 шт. | Осмотрено: состояние неудовлетворительное захламлённость, подтопление сточными водами, недостаточная освещенность на отдельных участках для проведения работ Электромагистрали не обслужены, не отбортированы, свисают до пола. Трубопроводы отопления D 40 mm 36 м. 1 подъезда и выпуска канализации 10 м 8 подъезда требуют замены Распределительные коробки надежно не закреплены, не закрыты и не заземлены. |
|  | II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |
|  | Фундаменты | Вид фундамента - ленточный | Осмотрено: состояние удовлетворительное Деревья расположены ближе нормативно допустимых (5м) Отсутствуют решетки на подвальных продухах |
|  | Стены внутри подъездов | Количество подъездов – 8 шт. Площадь стен в подъездах: 1600 кв.м. Материал отделки стен: покраска по сухой штукатурке. Площадь потолков: 596 кв. м. Материал отделки потолков: покраска по сухой штукатурке | Осмотрено: состояние неудовлетворительное. Требуется оштукатуривание и покраска стен и потолков. |
|  | Наружные стены | Материал - панель | Осмотрено: состояние удовлетворительное Межпанельные швовы нуждаются в ремонте |
|  | Крыши | Вид кровли – плоская, рулонная Материал рубироид Площадь кровли – 1150 кв.м. Протяженность ограждений - 252 м | Осмотрено: состояние удовлетворительное Кровля требует капитального ремонта |
|  | Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 8 шт. Металлических - 8 шт. | Осмотрено: состояние удовлетворительное |
|  | Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 32 шт. | Осмотрено: состояние неудовлетворительное. Требуется замена 12 окон на пластиковые |
|  | III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | Вентиляция | Количество вентиляционных Шахт – 16 шт; каналов – 80 шт. Материал каналов - железобетон | Осмотрено состояние удовлетворительное, требуется устройство защитных козырьков над вентиляционными шахтами |
|  | Водосточные трубы | Водосточные трубы отсутствуют | Требуется восстановление водосточных труб 8 шт |
|  | Сети электроснабжения Электрощитовая | Длина – 2200 м. Количество этажных щитков 40 шт. | Осмотрено: состояние неудовлетворительное Недостатки: Электросети не обслужены. Наличие постороннего, неиспользуемого, нештатного оборудования и сетей, нарушение правил соединений элементов сети, окисление клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, На щитках отсутствуют знаки электробезопасности Длина сетей, требующая замены – 2000 м. Требуется ТО |
|  | Трубопроводы сети теплоснабжения | Количество стояков: 60 шт. Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. 20 мм. 1800 м. - сталь 2. 76- 40 мм. 360 м. – сталь | Осмотрено: состояние неудовлетворительное Трубопроводы выслужили установленный срок. Коррозия, нарушение работоспособности запорной арматуры Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: - 20 мм. 1500 м. - 76 – 40 мм. 36 м. |
|  | Элеваторный узел – 2 шт Задвижки 80 mm - 8 шт. Вентили и краны на системе теплоснабжения –180 шт | Состояние неудовлетворительное Состояние неудовлетворительное Состояние неудовлетворительное | Требуют замены или ремонта: 80 мм задвижек – 8 шт. вентилей и кранов 180 шт. монтажные кронштейны – 2 шт. врезка сбросных вентилей на грязевики-4 шт. установка КИП |
|  | Трубопроводы холодной воды | Количество стояков: 30 шт. Диаметр, материал и протяженность 1. 63 мм. 180 м. (пластик) 2. 25 мм. 900 м. (пластик/сталь) | Осмотрено: Трубопроводы стояков выслужили установленный срок - состояние неудовлетворительное Коррозия, наличие конденсата на трубах на момент осмотра, шумы в стояках Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: - мм. 700 м |
| Внутридомовое газовое оборудование |  | Магистраль, краны | Состояние удовлетворительное |
| Коллективные приборы учета |  | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Теплосчётчик ПРАМЕР ПС-04 Электроэнергия - нет ХВС - нет | Дата следующей поверки для каждого приборов учета: |
| Трубопроводы канализации |  | Количество стояков: 24 Диаметр, материал и протяженность: 1. 50 мм. 360 м. чугун 2. 110 мм. 360 м. чугун/пластик | Осмотрено: Трубопроводы стояков выслужили установленный срок – состояние неудовлетворительное Имеются протечки в сочленениях элементов системы в т.ч. сколы, отверстия, трещины, ненадлежащее крепление трубопроводов водоотведения Трубопроводы нулевого цикла заменены в удовлетворительном состоянии Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: - 50 мм. 360 м. |
| Фасад |  | Площадь 3780 м.кв. | Осмотрено состояние удовлетворительное |
| Указатели наименования улицы, № дома, |  | Отсутствуют |  |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| Общая площадь |  | 3450 м.кв. | Осмотрено: состояние удовлетворительное. Требуется демонтаж остатков бордюра, вывоз негабаритного мусора, перенос, благоустройство детской площадки, удаление сухостойных кустарников, спил деревьев и озеленение территории. |

Главный инженер ООО «Южный Регион»                                                                            В.В. Писарев

Электрик ООО «Южный Регион»                                                                                             В.В. Полькин

Слесарь-сантехник ООО «Южный Регион»                                                                           В.Н. Белов

Председатель правления ТСН «Восток»                                                                                Н.С. Галиулина

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

м.п.                                                                                                         «          »   ____________________2021 г.